大生创业园消防维保与技术咨询项目

招 标 文 件

招标人：江苏大生文化产业发展有限公司

# 二0二0  年  11  月

#### 第一章  投标人须知

#### 一、说明

#### 1、本招标文件仅适用于江苏大生文化产业发展有限公司的公开招标活动。

#### 2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

#### 3、招标文件的解释权属于招标人。

#### 4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告及招标文件发布后提出询问或是在发布之日后的5天内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑事项。

#### 5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与招标。

#### 6、投标人应当在 2020年11月21日17时前，进行现场踏勘，熟悉现场情况后，提交现场踏勘确认表，由招标人盖章后作为投标文件的一部分。未曾在规定时间内踏勘现场并获取踏勘表的投标文件视为废标。投标人联系人：杨宏宇，联系电话：18862963998

#### 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

#### 1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

#### 3、招标人对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

#### 4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，招标人将在首次提交投标文件截止期5日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足5日的，应当顺延首次提交投标文件截止之日。

#### 5、除非招标人以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

#### 6、招标采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

#### 三、词语释义

#### 1、招标人：具体组织实施本次招标活动的业主单位。

#### 2、投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件的参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

#### 3、响应：投标人根据招标采购单位发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

#### 4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标成交通知书规定的内容，而签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

#### 5、甲方(采购方)：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

#### 6、乙方(供应商)：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

#### 7、货物：系指中标人按本招标文件要求规定的，应向采购人提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它相关技术资料、材料等。

#### 8、服务：系指本次招标文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助、伴随服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维护维修响应及合同中规定中标人应承担的一切义务。

#### 9、天：日历日；工作日：指排除国家法定节假日外的其余日历日。

#### 10、项目所在地：指本项目所在的南通地区。

#### 11、交货地点：合同中明确约定供方提交货物和服务的最终到达地点。

#### 12、施工地点：合同中明确约定的乙方施工的地点。

#### 13、合同价款：根据合同规定，供方在正确地履行合同义务后采购方应支付供方的价款。

#### 14、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

#### 15、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

#### 16、实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等招标文件规定的一切要求。

#### 17、进口产品、进口件：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

#### 18、书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 19、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

#### 20、损失：指合同一方因不履行合同义务致使另一方及第三方遭受的各种损失及损害的费用，还包括但不限于守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，差（车）旅费用、律师费用等。

#### 四、投标响应文件的组成及装订

#### 1、投标文件组成由 ：资格后审材料文件、技术标响应文件、商务标响应文件共3部分组。

#### 2、投标人按投标文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

#### 五、投标文件的份数、签署和退还

#### 1、投标文件中均为壹份“正本”和壹份“副本”。

#### 2、在每一份投标文件上要明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

#### 3、投标文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

#### 4、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

#### 六、投标文件的密封及标记

#### 1、投标人须将本项目投标文件密封。

#### 2、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

#### 七、投标文件的有效期

#### 1、自开标日起  45个日历天  ，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

#### 2、在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

#### 八、投标响应文件内容

#### A、资格后审材料文件：

#### 【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

1、投标人有效期内营业执照副本的复印件。

2、投标人必须满足应急管理部颁发的《消防技术服务机构从业条件》应急（2019）88号文件中对从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构的要求，需要提供社会消防技术服务信息系统（https//www.shhxf119.com/templet/index.jsp）‘信息公开’栏目的本单位基本信息截图，并确保登录查询。

3、法定代表人身份证明（法定代表人参加开标的）或法定代表人授权书（授权委托人参加开标的）、参加投标响应函（须加盖单位公章和法人代表印鉴）。

#### 【特别提醒】商务标响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次招标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其中标资格。

#### 1、投标响应报价总表；

#### 2、所有设备零部件清单及售价(作为维修价格参考)。

#### 九、联合投标

#### 本项目不接受联合体参与投标。

#### 十、投标文件递交截止时间及地址

#### 1、投标人必须在2020  年11月22日下午17时0分前，将投标文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

#### 2、地址：南通市通启路8号大生众创街区行政楼305室。                        。

#### 十一、资格审查及开标评审时间

#### 1、资格审查及开标时间预计为2020年11月 23 日。

#### 。

#### 十二、服务期

#### 一年。

#### 十三、投标报价

#### 1、本项目不接受任何有选择的报价。

#### 2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

#### 3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

#### 4、报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标总报价应包括：维保工作中所需人工、工具、差旅、运输、管理、利润、税金等所有费用。

#### 6、本次公开招标项目仅为一次商务报价，一旦中标即为成交价。

#### 7、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不得因市场变化因素而变动。

#### 十四、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以递交投标文件所涉的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。招标文件相关资料费200元，在递交投标文件时缴纳，售后不退。

#### 十五、投标保证金

#### 1、本次投标保证金为：贰仟元整（2000元）（密封注明单位名称并加盖公章，投标现场现金递交）；

#### 2、未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标采购单位有权拒绝其投标响应文件。

#### 3、未成交投标人的投标保证金，当场退还； 中标人的投标保证金将在采购人与中标人签订的合同生效后 5个工作日内  ，予以退还（无息）。

#### 4、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

#### ① 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

#### ② 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

#### ③ 除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；

#### ⑤ 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

#### ⑥ 招标文件规定其他不予退还投标保证金的情形。

#### 十六、履约保证金

#### 1、本项目成交后的履约保函为  5000元 。

#### 2、在成交通知书发出签收后30日内，中标人凭成交通知书和履约保证金已经汇至采购人账上的凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

#### 3、中标人在按要求保质保量的在合同履行完毕，合同中的甲乙双方办理项目成果移交手续，甲方出具合同验收报告半个月后凭乙方的申请，一次性无息退还履约保证金。

#### 4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行合同的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

#### 十七、付款方式

#### 合同期一年，合同一年一签，合同签订后甲方预付合同价款50%，尾款于合同期满后根据全年考核情况支付。每次付款前，由维保方出具税务部门的正式有效发票，业主单位收到发票后的10天内支付相应的费用。以此类推，直至合同期满。

#### 十八、投标费用

#### 1、投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件以及开标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

#### 2、本招标文件资料费用人民币贰佰元，请各投标人于递交参选文件时交纳。否则，招标人可以拒绝接受其投标文件。

#### 十九、知识产权

#### 中标人应保证本项目需方及最终用户在使用本项目合同标的物的任何部分（含软、硬件及相关配套设备）均不受第三方关于侵犯其所有权，专利权、商标权等一切可能的知识产权侵权的指控。需方或最终用户因此而受到的全部损失包括对第三方的任何赔偿、补偿、垫付的款项以及应对指控而支出的全部费用，均由中标成交人承担。

#### 二十、未尽事宜

#### 按《中华人民共和国政府采购法》及其他配套相关的法律法规的规定执行。

- 项目需求

#### 一、技术服务及维保要求

#### 1、本次招标服务范围为南通市通启路8号大生众创街区内一期与二期及内部所有园区所属的消防设施。

#### 2、维保方必须安排一名工作人员派驻园区（每周在园区的工作时长不得低于10小时），代表招标人，对园区内的消防安全工作进行技术指导，并针对园区的消防安全工作提出指导性意见，负责日常协调沟通消防安全管理部门的监督检查指导。

#### 3、对园区的入驻单位进行消防安全隐患排查，邀请第三方有资质的消防评估机构，对园区的消防安全提出评估意见，并落实整改任务。评估和整改的费用由招标人另行支付。

#### 4、维保方每月应对园区消防控制室、消防水泵房的运作环境及火灾报警控制主机、感烟探测器、感温探测器、火灾手动报警按钮、信号回路、电源系统、消火栓、防火卷帘门、挡烟垂臂、警铃、声光报警器、控制模块、火灾显示盘、消防泵、喷淋泵、泵控制柜、洒水喷头、阀门等所有消控设施、设备进行1－2次全面检查和测试，确保处于正常完好的运作状态。

#### 5、当相关设备设施发生故障时，维保方接到通知后应在2小时内到达现场并排除故障，一般不得超过24小时。确因配件问题不能立即排除应及时通报业主方，并在双方认可的时间内尽快完成。

#### 6、在维保过程中，发现有损坏的设施、设备，维保方负责修复。如因设备损坏，需要整体更换或零部件更换，维保方应及时告知业主方。未经业主方审批同意即擅作主张购买更换，所更换的材料费用均由维保方自付。

#### 7、维保方负责每年不少于2次对业主方消控人员及相关管理人员进行操作维修技术及应用管理等方面知识培训，并协助业主方处理好被维保系统运行中所产生的相关技术疑难问题，对日常运行进行技术指导。

#### 8、维保方作为园区的消防安全工作的指导方，对所有进驻园区的业主的施工装修改造的图纸进行审核，审核意见应在3天内形成书面报告交予甲方及业主单位，对园区内工程施工进行监督。对不合规的消防隐患提出整改意见。

#### 9、在维保范围内的系统设施和设备，特别是控制室以外的被维保消防设施与设备，任何人不得擅自移动或拆毁。若需移动或拆毁，应经双方共同确认后方可实施。

#### 10、维保方每年根据业主方安排，派人现场配合做好消防演习工作，负责系统及相关设施设备器材的准备、调试及维保(控制、复位操作由消控室负责)。

#### 11、每月巡视一次并作详细巡查记录，所有巡查、检测、调试、维修、保养、培训、更换、演习等，全部有规范台账资料，每年装订一套交付业主方存档。

#### 12、乙方负责园区及园区内承租单位消防问题的审查，发现并提出整改意见，如乙方未能发现消防隐患导致消防部门处罚，则乙方须承担包括罚款在内的全部责任。

#### 13、乙方合同签订后一周内须根据园区实际情况，制定合乎相关消防规范的消防紧急预案。

#### 14、招标结束后，双方根据本要求及说明商定合同及考核细则，共同履行。

#### 二、各消防系统故障排除、定期保养工作内容及流程要求

#### 1、火灾报警系统各设施故障排除工作流程

#### （1）火灾报警控制主机：先进行自检、排故。报警故障原因、消音、复位、火警信号、报警记忆、备用电池等功能测试一遍，然后再检查线路或其他方面的故障原因。

#### （2）探测器检查：：采用专用检测仪器对探测器作模拟火灾响应试验和故障报警试验，并检查环境情况，找出病因，然后做出排故方案。

#### （3）信号回路检查：采用专用检测，对回路电压、回路运作电阻、回路对地电阻进行测试(只针对回路所控制的范围)，找出病因，然后排除故障。

#### （4）手动报警按钮检查：进行模拟火灾响应试验和故障报警试验，抽检5％查看损坏或环境情况。

#### （5）警铃检查：进行模拟火灾响应试验和故障报警试验，抽检5％查看损坏或环境情况。保养每半年不少于1次。

#### （6）线路检查维护：对管线、接线箱（盒）等线路进行检查，对故障管线及时修复。

#### （7）对应清洗的探测器，及时进行清洗保养。

#### （8）声光报警器。

#### 2、消火栓灭火系统

#### （1）每月检查消防泵房的工作环境、消防栓泵、稳压设备、消火栓泵控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。

#### （2）消防泵房现场手动启动、停止消火栓主、备泵及稳压泵，并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号，定期进行全样检测。

#### （3）消防控制中心远程手动启动、停止消火栓主、备泵及稳压泵，并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号，定期进行全样检测。

#### （4）利用消火栓箱内的消火栓按钮远程联运启动、停止消火栓主、备泵及稳压泵，并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号，定期进行全样检测。

#### （5）用最不利点消火栓放水启动消火栓稳压泵，检查管网压力和水质，定期进行全样检测。并对水质进行维护处理，确保符合要求。

#### （6）检查室内消火栓箱及内部配件情况，每月按安装总量30％抽样，定期进行全样检测、维护、保养。

#### （7）检查室外消火栓安装、外观是否完好，定期进行全样检测。

#### 3、喷淋灭火系统

#### （1）每月检查消防泵房的工作环境、喷淋泵、稳压设备、喷淋泵控制柜、管网、阀门、水泵接合器、湿式报警阀、水流指示器、储水设施等是否处于正常完好状态。

#### （2）喷淋泵房现场手动启动，停止喷淋主、备泵及稳压泵，并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号，定期进行全样检测。

#### （3）消防控制中心远程手动启动、停止喷淋主、备泵及稳压泵，并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号，定期进行全样检测。

#### （4）利用现场喷淋末端放水装置放水动作压力开关启动喷淋泵，检查其运行状况及管网压力和消防控制中心是否收到报警信号。

#### （5）用最不利点喷淋末端放水动喷淋稳压泵，检查管网压力和水质，定期进行全样检测。

#### （6）检查室内喷淋管网及配件情况，每月按安装总量30％抽样，定期进行全样检测。

#### （7）对室内喷淋头、信号碟阀、水流指示器、湿式报警阀、稳压阀安装，外观、工作状况定期进行全样检测。

#### 4、消防联动控制系统

#### （1）每月检查消防联动控制台上的各种控制按钮、信号灯、消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。

#### （2）每月试验消防电梯的迫降功能是否正常，以及被联运的其它消防设施功能是否正常。

#### （3）每月试验消防电源的末端切换功能是否正常。

#### （4）每月进行切断非消防电源切断试验。

#### 5、疏散指示系统、应急照明系统

#### （1）每月检查疏散指示灯、应急照明等的使用情况，发现问题及时处理。

#### （2）在实验紧急情况下，应急照明及疏散指示系统工作是否正常。

#### 6、移动灭火设备设施

#### （1）每月检查各种移动灭火器材及其专用存储设施（含灭火器、灭火器箱、消防沙桶、消防室内配备设施）。

#### （2）在试验紧急情况下，确保各种移动灭火器材能及时有效的投入正常工作中。

#### 7、防排烟系统

#### （1）每月对排烟风机、正压风机、补风机的工作状况进行检查，对风机的控制电源进行检查。对所有进、出风口及过滤网进行防尘、保养。

#### （2）对风机现场手动和消控中心远程启、停风机测试。

#### （3对现场各排烟阀、正压送风阀、防火阀进行外观及状态检查，保护其手动启闭灵活，无机械损伤和遮挡。

#### （4）对防排烟系统做自动联动测试及相关区域的联动动作情况进行检查。

#### 8、防火分隔系统

#### （1）对大楼各楼层或区域的防火门、防火卷帘门周围进行检查，如有障碍物应立即清理。

#### （2）对大楼各楼层或区域的防火卷帘门手动或消防控制中心远程控制的方式进行测试，保证其运行正常。

#### 9、消防通讯事故广播系统

#### （1）队各层的消防插孔电话进行检查，要求安装牢固，通话清昕，对消防控制中心的广播录放盘、广播功率放大器等播音设备进行测试、维护，对各楼层的消防广播进行外观检查。

#### （2）每月抽取不少于总数的30％的消防插孔电话、对讲电话进行功能测试，抽取不少于总数的30％的消防广播进行手动选层控制试验或自动切换功能测试。

#### 10、对上述九大系统中涉及的所有水泵、闸阀、计量表具、各类接插卡口每半年至少保养一次，确保运行正常。需要年检的计量表具必须按期年检取得合格证件。

#### 11、维保方在各次巡查、检测、调试、保养中发现的所有问题，维保方必须及时予以维修解决，确保系统正常运行。

#### 12、以上各项检测、修复、保养工作，在每次工作开始前要通知业主方，结束后，书面报告（表格式）业主方本次服务内容、耗材、及使用相关注忌事项。同时做好各项台账资料。

#### 13、附设备设施清单（此表作为维修价格的依据）。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式报警阀 | DN150 | 套 |  |  |
| 2 | 减压阀 | DN150 | 套 |  |  |
| 3 | 喷淋头 |  | 只 |  |  |
| 4 | 烟感 | JTY-GD-JBF-3100 | 只 |  |  |
| 5 | 温感 | JTY-ZD-JBF-4110 | 只 |  |  |
| 6 | 手报 | J-SAP-JBF-301 | 只 |  |  |
| 7 | 消火栓按钮 |  | 只 |  |  |
| 8 | 输入模块 | JBF-3131 | 只 |  |  |
| 9 | 控制模块 | JBF-4131 | 只 |  |  |
| 10 | 层显 |  | 台 |  |  |
| 11 | 火灾报警控制器 |  | 台 |  |  |
| 12 | 消防电话主机 |  | 台 |  |  |
| 13 | 消防电话分机 |  | 台 |  |  |
| 14 | 消防广播控制器 |  | 台 |  |  |
| 15 | 消防功放 |  | 台 |  |  |
| 16 | 声光报警器 |  | 套 |  |  |
| 17 | 电气火灾主机 |  | 台 |  |  |
| 18 | 电气监控模块 |  | 套 |  |  |
| 19 | 气体灭火控制器 |  | 套 |  |  |
| 20 | 紧急停止按钮 |  | 只 |  |  |
| 21 | 气体声光报警器 |  | 只 |  |  |
| 22 | 警铃 |  | 只 |  |  |
| 23 | 放气指示灯 |  | 只 |  |  |
| 24 | EPS应急电源 | 3KW | 套 |  |  |
| 25 | 疏散指示灯 |  | 套 |  |  |
| 26 | 防火卷控制器 |  | 套 |  |  |
| 27 | 正压送风机 |  | 台 |  |  |
| 28 | 排烟风机 |  | 台 |  |  |
| 29 | 干粉灭火器 | 4kg | 只 |  |  |
| 30 | 水龙带 |  | 卷 |  | 25米 |
| 31 | 消防卷盘 |  | 只 |  |  |
| 32 | 疏散指示灯 |  | 只 |  |  |

#### 第三章  评审方法和程序

#### 一、招标人委托招标代理机构组织招标

#### 1、成立评标委员会或评标小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

#### 二、评标小组

#### 1、评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

#### （1）审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

#### （2）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

#### （3）按招标文件载明的方式评审确定中标人。

#### 2、评标小组成员应当履行下列义务：

#### （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

#### （2）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

#### （3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

#### （4）配合相关部门的投诉处理工作；

#### （5）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

#### 3、项目开标后直到项目成交结果公告，发出成交通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，评标小组成员都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

#### 4、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

#### 三、评审原则及方法：

#### 1、本项目采用  价格单因素法  ，即指在所有满足招标文件实质性要求的前提下，实际参与投标单位中有效报价综合的平均价为基准价，等于平均价者的满分100分，每高1%，扣1分，每低1%扣0.5分，不足一分的按照四舍五入法。得分最高者为中标第一候选人，以此类推。

#### 2、本项目最高限价为12万元。

3、评审争议

#### 评标时评委对评标的细则若有争议，由评标小组各评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

#### 4、评审结果解释

#### 对落标的投标人不做落标原因的解释。

#### 四、评审程序

#### 1、评标小组依据投标文件的规定和要求，对投标人提供的资格证明材料是否齐全、是否满足投标文件的要求进行审查，合格的进入评标。

#### 2、评标小组对符合资格条件的投标人提交的投标文件进行审查。重点审查投标文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

#### 3、评标小组如遇投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

#### 4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标小组应以书面形式通知所有投标人。

#### 5、评标小组按招标文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价确定其商务技术得分。

#### 6、评标小组依据技术标评审得分确定入围商务报价的投标人后，根据投标人的报价，结合其技术标评审得分后为综合得分，并由高到低顺序排列，综合得分最高的确定成交人，并将结果通知所有投标人。

#### 7、确定成交人的特殊情况处理：采用综合评分法综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

#### 五、出现下列情形之一的，作无效投标处理

#### 1、未按时交纳投标保证金的；

#### 2、投标文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

#### 3、投标文件技术标部分出现商务报价的内容；

#### 4、不具备投标文件规定的资格要求的；

#### 5、不符合法律、法规和投标文件中规定的其他实质性要求的；

#### 6、未能在规定时间内踏勘现场并提交踏勘表的。

#### 6、评标小组可以认定为无效投标的其他情况。

#### 六、出现下列情形之一的，作废标处理

#### 1、符合资格条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的除外）；

#### 2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

#### 3、所有投标人报价超出限价的；

#### 4、因重大变故，采购任务被取消的；

#### 5、评标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

#### 七、成交通知

#### 1、开标结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上公告3个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

#### 2、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

#### 第四章  合同授予

#### 1、中标人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后30日内与采购人签订政府采购合同（一式肆份，采购人、中标人），所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

#### 2、招标文件、中标人的投标文件及招标评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

#### 3、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 第五章  履约验收及付款

#### 一、采购人和中标人应相互配合，按政府采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时交货。交货完成后，中标人应以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后应及时组织验收。

#### 二、采购人、中标人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

#### 第六章  质疑与投诉

#### 一、质疑的提出

#### 1、质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

#### 2、取得招标文件的供应商应根据招标文件第二章 “投标人须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，投标文件接收截止后未进行投标登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的招标过程、成交结果提出质疑；在招标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

#### 3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、采购单位。招标人、采购单位不具有法定调查、认定的权限。

#### 4、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行虚假、恶意质疑。

#### 质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（请在南通市政府采购网下载中心自行下载），内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

#### 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

#### 相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

#### 招标人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

#### 二、《质疑函》的受理和回复

#### 1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和招标人。

#### 2、对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

#### 3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

#### 4、招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

#### 必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

#### 5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

#### 三、质疑处理

#### 1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

#### 2、质疑不成立的处理。

#### (1)质疑人书面《申请撤回质疑函》。

#### (2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

#### (3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

#### (4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

#### (5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入南通市政府采购活动的处理，依次类推；

#### (6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

#### 四、无佐证材料的举报作违约处理

#### 供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理，同时对其在1至3年内禁入江苏大生集团文化公司采购活动的违约处理。

#### 五、投诉的提出

#### 质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏大生集团文化公司投诉。

#### 六、投诉不成立的作违约处理

#### 供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。同时对其在1至3年内禁入江苏大生集团文化公司采购活动的违约处理。

#### 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

#### 《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在江苏大生集团、南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七章 投标文件的组成和格式

(一)踏勘响应函

：

我们收到贵司         招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加开标活动。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括维保工作中所需人工、工具、差旅、运输、管理、利润、税金等所有费用。

2、如果我们的投标响应文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标响应文件的有效期限为开标之日开始后  四十五  天。

5、我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该投标响应文件在评标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们承诺我公司符合招标文件投标供应商须知中“合格投标供应商的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

10我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标供应商须知中关于没收投标保证金的规定。

11，我司已经安排人员踏勘现场，并充分了解现场的情况，响应招标文件的要求。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

招标人确认：（盖章）

日期：         年     月     日

（二）授权委托书

本授权委托书声明：  我 × × ×  （姓名）系× × ×（供应单位名称）的法定代表人，现授权委托× × ×（单位名称）的× × ×（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                             项目投标活动。代理人在开标活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自开标活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

（三）报 价 表

：

1.根据已收到的                         招标有关文件，我单位经考察现场和研究上述采购说明后，我方愿以每年          元的总价完成本项目的服务，按招标文件的要求，承包本次招标范围内的所有内容。

2.一旦我方中标，愿意在2天内与贵单位签订合同，否则自愿放弃中标资格。

3.除非另外达成协议并生效，贵院的招标文件、本投标文件及评标洽谈过程中形成的有关文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：     年    月    日

（四）项目服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 项目服务要求 | 供应商提供 服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据“项目需求”中的“项目服务要求”对照供应商所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

供应商公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

消防维护保养月度考核表

| 维保公司名称 |  |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 维保公司月度服务内容概述： |  |
| 一、消防设施维护保养整体服务满意度： □90%以上 □80%以上 □70%以上 □60%以上 □60%以下 二、项目负责人服务满意度： □90%以上 □80%以上 □70%以上 □60%以上 □60%以下 三、维护保养人员服务满意度 □90%以上 □80%以上 □70%以上 □60%以上 □60%以下 |  |
| 维保服务综合评价： |  |
| 参评人员： 日期： |  |